АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОКУРИХА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2025 № 678                                                                                 г. Белокуриха

О внесении изменений в схему теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, утвержденную постановлением администрации города Белокуриха Алтайского края от 09.12.2013 № 2385, в редакции постановлений от 31.03.2014 № 427, от 31.03.2015 № 447, от 15.04.2016   № 560, от 02.04.2018 № 312, от 15.04.2019 № 329, от 15.04.2020        № 414, от 14.04.2021 № 392, от 30.12.2021 № 1650, от 13.04.2022      № 461, от 14.04.2023 № 580, от 15.04.2024 № 420, от 20.08.2024        № 1000

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О тепло-снабжении», постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О тре-бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», изучив схему теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, утвержденную постановлением администрации города Белокуриха Алтайского края от 09.12.2013 № 2385, в редакции постановлений от 31.03.2014 № 427, от 31.03.2015 № 447, от 15.04.2016 № 560, от 02.04.2018   № 312, от 15.04.2019 № 329, от 15.04.2020 № 414, от 14.04.2021 № 392, от 30.12.2021  №1650, от 13.04.2022 № 461, от 14.04.2023 № 580, от 15.04.2024      № 420, от 20.08.2024 № 1000, руководствуясь ч. 1 ст. 44, ст. 55 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в схему теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края (далее – Схема), утвержденную постановлением администрации города Белокуриха Алтайского края от 09.12.2013 № 2385, в редакции постановлений от 31.03.2014 № 427, от 31.03.2015 № 447, от 15.04.2016 № 560, от 02.04.2018 № 312, от 15.04.2019 № 329, от 15.04.2020        № 414, от 14.04.2021 № 392, от 30.12.2021 № 1650, от 13.04.2022 № 461, от 14.04.2023 № 580, от 16.04.2024 № 420, от 20.08.2024 № 1000, следующие изменения:

1.1. Таблицу 1.2.1. Прогноз приростов теплопотребления по этапам тома    № 1 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.2.1. Прогноз приростов теплопотребления по этапам

| Период | Прирост потребления тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  | Фактическое производство тепловой энергии, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жильё (население) | Обществен-ные здания (прочие потребители) | Социально-культурной сферы (бюджетные организации) | Зданий и сооружений коммунальной сферы | Суммарный прирост | Суммарная годовая потребность в тепловой энергии |  |
| Современ- ное положение тыс. Гкал | 142,331 (факт реализации за 2011 год) |  |  |  |  |  | 168,035 (факт выработки за 2011 год) |
| 2012 | 0,879 | 1,536 | 0,372 | 0,000 | 2,79 | 145,121* | 173,624* |
| 2013 | -2,125 | -4,692 | -0,724 | 0,000 | -7,54 | 137,580* | 159,282* |
| 2014 | -0,680 | 1,083 | 0,005 | 0,000 | 0,41 | 137,989* | 157,309* |
| 2015 | -1,601 | -2,022 | -0,367 | 0,000 | -3,99 | 133,990* | 147,839* |
| 2016 | 0,006 | 2,059 | 0,277 | 0,000 | 2,342 | 136,332* | 154,320* |
| 2017 | -2,325 | -0,555 | -0,16 | 0,000 | -3,04 | 133,292* | 150,204* |
| 2018 | -0,376 | -5,625 | 0,458 | 0,000 | -5,543 | 127,749* | 148,599* |
| 2019 | -1,772 | -6,443 | -0,538 | 0,000 | -8,753 | 118,996* | 139,319* |
| 2020 | -1,972 | -10,435 | -0,567 | 0,000 | -12,974 | 105,717* | 128,069* |
| 2021 | 0,58 | 10,203 | 0,968 | 0,000 | 11,751 | 117,468* | 138,838* |
| 2022 | -0,341 | -7,567 | -0,081 | 0,000 | -7,989 | 109,479* | 130,309* |
| 2023 | 0,311 | -8,412 | 0,153 | 0,000 | -7,948 | 101,531* | 121,959* |
| 2024 | 1,2 | 1,011 | 0,344 | 0,000 | 2,555 | 104,086* | 123,252* |
| 2025 | 0,4 | - | - | 0,000 | 0,4 | 104,486 |  |
| 2026 | 0,196 | - | 0,15 | 0,000 | 0,346 | 104,832 |  |
| 2027-2030 | 0,804 | 0,177 | 1,775 | 0,000 | 2,756 | 422,084 |  |
| 2031-2032 | 0,86 | 0,071 | 1,101 | 0,000 | 2,032 | 213,074 |  |

* по данным АО «Теплоцентраль Белокуриха»;

1.2. Таблицу 1.3.1. Прогноз приростов теплопотребления производственными объектами по этапам тома № 1 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.3.1. Прогноз приростов теплопотребления производственными объектами по этапам (до 2024 года котельная хоз. зоны, с 2024 года БМК)

| Период | Прирост потребления тепловой энергии, Гкал | Прирост потребления тепловой энергии нарастающим итогом к 2010 г., Гкал | Прирост объемов потребления тепловой энергии, % | Отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 3938,93* | -* | - | 3938,93* |
| 2011 | -425,13 | 3519* | -11,00 | 3512,87* |
| 2012 | 169,54 | 3682,41* | 5,00 | 3682,41* |
| 2013 | -700,95 | 2981,46* | -19,00 | 2981,46* |
| 2014 | 367,00 | 3348,46* | 12,00 | 3348,46* |
| 2015 | -271,43 | 3077,03* | -8,00 | 3077,03* |
| 2016 | -289,20 | 2787,83* | -9,40 | 2787,83* |
| 2017 | -223,67 | 2564,16* | -8,02 | 2564,16* |
| 2018 | 229,76 | 2793,92* | 8,96 | 2793,92* |
| 2019 | -975,606 | 1818,314* | -34,92 | 1818,314* |
| 2020 | -1017,229 | 801,085* | -55,94 | 801,085* |
| 2021 | 23,018 | 824,103* | 2,87 | 824,103* |
| 2022 | 43,848 | 867,951* | 5,32 | 867,951* |
| 2023 | 19,359 | 887,31* | 2,23 | 887,31* |
| 2024 | 291,555 | 1178,865* | 32,86 | 1178,865 |
| 2025 | -161,567 | 1017,298 | -13,71 | 1017,298 |
| 2026 | 42,642 | 1059,94 | 4,19 | 1059,94 |
| 2027-2030 |  | 4239,76 |  | 4239,76 |
| 2031-2032 |  | 2119,88 |  | 2083,88 |

* по данным АО «Теплоцентраль Белокуриха»»;

1.3. Таблицу № 2.5.4. Балансы тепловой энергии и перспективной нагрузки с определением резервов существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии тома № 1 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица № 2.5.4. Балансы тепловой энергии и перспективной нагрузки с определением резервов существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| Период | Потребление тепловой энергии, Тыс. Гкал за расчетный период (факт и план реализации) | Мощность тепловой энергии, тыс. Гкал за расчетный период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Центральная котельная | До 2024 года котельная хоз.зоны, с 2024 года БМК | ГП ТЭС | Общая тепловая мощность Г. Белокуриха | Резерв тепловой мощности |
| 2010 | 145,979* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 556,152 |
| 2011 | 142,331* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 569,800 |
| 2012 | 145,121* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 567,010 |
| 2013 | 137,580* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 574,551 |
| 2014 | 137,989* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 574,142 |
| 2015 | 133,990* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 578,141 |
| 2016 | 136,332* | 529,238 | 107,233 | 75,6 | 712,131 | 575,799 |
| 2017 | 133,292* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 580,339 |
| 2018 | 127,749* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 582,497 |
| 2019 | 118,996* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 572,812 |
| 2020 | 105,717* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 584,062 |
| 2021 | 117,468* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 573,293 |
| 2022 | 109,479* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,132 | 581,094 |
| 2023 | 101,531* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,132 | 589,042 |
| 2024 | 104,086 | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,132 | 586,487 |
| 2025 | 104,486 | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,132 | 585,787 |
| 2026 | 104,832 | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,132 | 585,441 |
| 2027-2030 | 422,084 | 2116,952 | 429,172 | 302,4 | 2848,524 | 2426,44 |
| 2031-2032 | 213,074 | 1058,476 | 214,580 | 151,2 | 1424,262 | 1211,188 |

* по данным АО «Теплоцентраль Белокуриха»;

1.4. Таблицу 1.6.2.1. Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки с определением резервов и дефицитов существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии тома № 2 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.6.2.1. Балансы тепловой энергии и перспективной нагрузки с определением резервов существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| Период | Потребление тепловой энергии, Тыс. Гкал за расчетный период (факт и план реализации) | Мощность тепловой энергии, тыс. Гкал за расчетный период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Центральная котельная | До 2024 года котельная хоз.зоны, с 2024 года БМК | ГП ТЭС | Общая тепловая мощность Г. Белокуриха | Резерв тепловой мощности |
| 2010 | 145,979* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 556,152 |
| 2011 | 142,331* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 569,800 |
| 2012 | 145,121* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 567,010 |
| 2013 | 137,580* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 574,551 |
| 2014 | 137,989* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 574,142 |
| 2015 | 133,990* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 578,141 |
| 2016 | 136,332* | 529,238 | 107,233 | 75,6 | 712,131 | 575,799 |
| 2017 | 133,292* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 580,339 |
| 2018 | 127,749* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 582,497 |
| 2019 | 118,996* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 572,812 |
| 2020 | 105,717* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 584,062 |
| 2021 | 117,468* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 573,293 |
| 2022 | 109,479* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,132 | 581,094 |
| 2023 | 101,531* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,132 | 589,042 |
| 2024 | 104,086 | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,132 | 586,487 |
| 2025 | 104,486 | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,132 | 585,787 |
| 2026 | 104,832 | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,132 | 585,441 |
| 2027-2030 | 422,084 | 2116,952 | 429,172 | 302,4 | 2848,524 | 2426,44 |
| 2031-2032 | 213,074 | 1058,476 | 214,580 | 151,2 | 1424,262 | 1211,188 |

* по данным АО «Теплоцентраль Белокуриха»;

1.5. Таблицу 2.5.5. Прогноз приростов теплопотребление тепловой энергии г. Белокуриха на каждом этапе тома № 2 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица 2.5.5. Прогноз приростов теплопотребления по этапам

| Период | Прирост потребления тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  | Фактическое производство тепловой энергии, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жильё | Обществен-ные здания | Социально-культурной сферы | Зданий и сооружений коммунальной сферы | Суммарный прирост | Суммарная годовая потребность в тепловой энергии |  |
| Современ- ное положение Тыс.Гкал | 142,331* |  |  |  |  |  | 168,035 (факт выработки за 2011 год) |
| 2012 | 0,879 | 1,536 | 0,372 | 0,000 | 2,79 | 145,121* | 173,624* |
| 2013 | -2,125 | -4,692 | -0,724 | 0,000 | -7,54 | 137,580* | 159,282* |
| 2014 | -0,680 | 1,083 | 0,005 | 0,000 | 0,41 | 137,989* | 157,309* |
| 2015 | -1,601 | -2,022 | -0,367 | 0,000 | -3,99 | 133,990* | 147,839* |
| 2016 | 0,006 | 2,059 | 0,277 | 0,000 | 2,342 | 136,332* | 154,320* |
| 2017 | -2,325 | -0,555 | -0,16 | 0,000 | -3,04 | 133,292* | 150,204* |
| 2018 | -0,376 | -5,625 | 0,458 | 0,000 | -5,543 | 127,749* | 148,599* |
| 2019 | -1,772 | -6,443 | -0,538 | 0,000 | -8,753 | 118,996* | 139,319* |
| 2020 | -1,972 | -10,435 | -0,567 | 0,000 | -12,974 | 105,717* | 128,069* |
| 2021 | 0,58 | 10,203 | 0,968 | 0,000 | 11,751 | 117,468* | 138,838* |
| 2022 | -0,341 | -7,567 | -0,081 | 0,000 | -7,989 | 109,479* | 130,309* |
| 2023 | 0,311 | -8,412 | 0,153 | 0,000 | -7,948 | 101,531* | 121,959* |
| 2024 | 1,2 | 1,011 | 0,344 | 0,000 | 2,555 | 104,086* | 123,252* |
| 2025 | 0,4 | - | - | 0,000 | 0,4 | 104,486 |  |
| 2026 | 0,196 | - | 0,15 | 0,000 | 0,346 | 104,832 |  |
| 2027-2030 | 0,804 | 0,177 | 1,775 | 0,000 | 2,756 | 422,084 |  |
| 2031-2032 | 0,86 | 0,071 | 1,101 | 0,000 | 2,032 | 213,074 |  |

* по данным АО «Теплоцентраль Белокуриха»;

1.6. Таблицу 2.7.1. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах г. Белокуриха на каждом этапе тома № 2 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица 2.7.1. Прогноз приростов теплопотребления производственными объектами по этапам (до 2024 года котельная хоз. зоны, с 2024 года БМК)

| Период | Прирост потребления тепловой энергии, Гкал | Прирост потребления тепловой энергии нарастающим итогом к 2010 г., Гкал | Прирост объемов потребления тепловой энергии, % | Отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 3938,93* | -* | - | 3938,93* |
| 2011 | -425,13 | 3519* | -11,00 | 3512,87* |
| 2012 | 169,54 | 3682,41* | 5,00 | 3682,41* |
| 2013 | -700,95 | 2981,46* | -19,00 | 2981,46* |
| 2014 | 367,00 | 3348,46* | 12,00 | 3348,46* |
| 2015 | -271,43 | 3077,03* | -8,00 | 3077,03* |
| 2016 | -289,20 | 2787,83* | -9,40 | 2787,83* |
| 2017 | -223,67 | 2564,16* | -8,02 | 2564,16* |
| 2018 | 229,76 | 2793,92* | 8,96 | 2793,92* |
| 2019 | -975,606 | 1818,314* | -34,92 | 1818,314* |
| 2020 | -1017,229 | 801,085* | -55,94 | 801,085* |
| 2021 | 23,018 | 824,103* | 2,87 | 824,103* |
| 2022 | 43,848 | 867,951* | 5,32 | 867,951* |
| 2023 | 19,359 | 887,31* | 2,23 | 887,31* |
| 2024 | 291,555 | 1178,865* | 32,86 | 1178,865 |
| 2025 | -161,567 | 1017,298 | -13,71 | 1017,298 |
| 2026 | 42,642 | 1059,94 | 4,19 | 1059,94 |
| 2027-2030 |  | 4239,76 |  | 4239,76 |
| 2031-2032 |  | 2119,88 |  | 2083,88 |

* по данным АО «Теплоцентраль Белокуриха»»;

1.7. Таблицу 4.1. Балансы тепловой энергии и перспективной нагрузки с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии тома № 2 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица 4.1. Балансы тепловой энергии и перспективной нагрузки с определением резервов существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| Период | Потребление тепловой энергии, Тыс. Гкал за расчетный период (факт и план реализации) | Мощность тепловой энергии, тыс. Гкал за расчетный период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Центральная котельная | До 2024 года котельная хоз.зоны, с 2024 года БМК | ГП ТЭС | Общая тепловая мощность Г. Белокуриха | Резерв тепловой мощности |
| 2010 | 145,979* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 556,152 |
| 2011 | 142,331* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 569,800 |
| 2012 | 145,121* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 567,010 |
| 2013 | 137,580* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 574,551 |
| 2014 | 137,989* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 574,142 |
| 2015 | 133,990* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 578,141 |
| 2016 | 136,332* | 529,238 | 107,233 | 75,6 | 712,131 | 575,799 |
| 2017 | 133,292* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 580,339 |
| 2018 | 127,749* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 582,497 |
| 2019 | 118,996* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 572,812 |
| 2020 | 105,717* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 584,062 |
| 2021 | 117,468* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,131 | 573,293 |
| 2022 | 109,479* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,132 | 581,094 |
| 2023 | 101,531* | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,132 | 589,042 |
| 2024 | 104,086 | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,132 | 586,487 |
| 2025 | 104,486 | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,132 | 585,787 |
| 2026 | 104,832 | 529,238 | 107,293 | 75,6 | 712,132 | 585,441 |
| 2027-2030 | 422,084 | 2116,952 | 429,172 | 302,4 | 2848,524 | 2426,44 |
| 2031-2032 | 213,074 | 1058,476 | 214,580 | 151,2 | 1424,262 | 1211,188 |

* по данным АО «Теплоцентраль Белокуриха»;

1.8. Таблицу 6.16.1. Определение потребности в топливе тома № 2 Схемы изложить в следующей редакции:

«Таблица 6.16.1. Определение потребности в топливе

| Период | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал за расчетный период | Расход условного топлива, тыс. т.у.т. |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 145,121* (факт реализации) | 27,230* (факт) |
| 2013 | 137,580* (факт реализации) | 24,781* (факт) |
| 2014 | 137,989* (факт реализации) | 24,659* (факт) |
| 2015 | 133,990* (факт реализации) | 23,144* (факт) |
| 2016 | 136,332* (факт реализации) | 23,703* (факт) |
| 2017 | 131,792* (факт реализации) | 23,332* (факт) |
| 2018 | 126,073* (факт реализации) | 21,027* (факт) |
| 2019 | 118,996* (факт реализации) | 19,088*(факт) |
| 2020 | 105,717* (факт реализации) | 15,417 |
| 2021 | 117,468 * (факт реализации) | 18,843 |
| 2022 | 109,479* (факт реализации) | 17,561 |
| 2023 | 101,531* (факт реализации) | 16,286 |
| 2024 | 104,086* (факт реализации) | 16,461 |
| 2025 | 104,486 (план реализации) |  |
| 2026 | 104,832 |  |
| 2026-2030 | 422,084 |  |
| 2031-2032 | 213,074 |  |

* по данным АО «Теплоцентраль Белокуриха».

2. В таблицу  1  п. 12 главы 7 схемы теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края исключить строку 1.1, строку 1.2 «Установка газового котла КВГМ-10-150, взамен угольного КВТС 20-150» на 2028-2030 г.г.

3. В таблицу  1  п. 12 главы 7 схемы теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края добавить строку 1.1 «Установка модуля котловой ячейки с двумя газовыми котлами установленной мощностью 20 МВт» на 2028-2030 г.г.

4. В таблицу  1  п. 12 главы 7 схемы теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края добавить строку 4 «Для бесперебойной работы центральной котельной выполнить Замену 2-х силовых трансформаторов ТМЗ-1000/10» на 2026г.

5. В таблицу  1  п. 12 главы 7 схемы теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края добавить строку 5 «Строительство хранилища аварийно-резервного топлива (дизельное хранилища) на 2027-2029 г.г.»

6. В таблицу  1  п. 12 главы 7 схемы теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края добавить строку 6                                 «На территории бывшего полигона ТБО предусматривается строительство многоквартирного жилого комплекса, где отсутствует возможность обеспечения тепловой энергией от существующих источников теплоснабжения г. Белокуриха. Теплоснабжение данной застройки предполагается осуществить за счет строительства новой газовой котельной установленной мощностью 20 МВт в 2027 году, финансирование предусматривается за индивидуальную плату при технологическом присоединении».

4. В п. 3.4  главы 8 схемы теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края добавить абзац  «Для  снижения нормативных тепловых потерь в тепловых сетях переподключить многоквартирный дом по ул. Ждановых 101 и соседних с ним домов от тепловой камеры расположенной по ул. Ждановых 108» в 2026-2027 г.г.

5. В п. 3.4 главы 8 схемы теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края добавить абзац «Для снижения нормативных тепловых потерь в тепловых сетях переподключить многоквартирный жилой дом по ул. Солнечный 18 и соседних с ним домов от точки подключения вывод тепловой сети с Блочной модульной котельной, здания ООО «Дебют» по адресу ул. Объездная 46 от существующей тепловой сети в ТК-5А в 2026-2027 г.г.

6. В таблицу  2  п. 5 главы 9 схемы теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края добавить строку 2                                   «Перевод потребителей газовой котельной БМК на закрытый водоразбор предлагается осуществить путем реконструкции индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с установкой теплообменников на нужды ГВС у потребителей» на 2026 г.г.

7. В главу 11 схемы теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края добавить п. 3

«Сведения о сценариях развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.

Сценарий: Оперативный план действий при снижении давления во внутреннем и наружном газопроводе и прекращении подачи газа на котлоагрегаты котельных г. Белокуриха

| № п/п | Порядок действий | Время выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Действия при получении информации о произошедшей аварии |  |  |  |
| 1 | Регистрация аварийной заявки | 1 мин. | Начальник смены |
| 2 | Доклад начальнику котельных | 1 мин. | Начальник смены |
| 3 | Выявление места аварии сотрудниками газовой службы путем осмотра внутреннего, наружного газопровода, газового оборудования газовых рамп котлоагрегатов и ГРПБ, находящихся в зоне балансового разграничения АО «Теплоцентраль Белокуриха». Объективная оценка характера и сложности аварии. Доклад начальнику котельных. | 15 - 30 мин. | Начальник смены |
| 4 | Доклад главному инженеру АО «Теплоцентраль Белокуриха» о характере аварии, непрерывное поддерживание связи. | 2 мин | Начальник котельных |
| 5 | Организация оперативного штаба по ликвидации аварии и ее последствий. Принятие решения о составе сил и средств на основании Положения о газовой службе АО «Теплоцентраль Белокуриха» и о необходимости привлечения дополнительных сил и средств, доклад генеральному директору. | 15 мин. | Главный инженер |
| 6 | Подготовка необходимой технической и эксплуатационной документации для выполнения работ по ликвидации аварии и ее последствий. | 20 мин | Начальник смены |
| 7 | Сообщение оперативному дежурному ЕДДС г. Белокуриха о характере аварийной ситуации, о составе сил и средств, привлекаемых к устранению аварии, о необходимости в привлечении дополнительных сил и средств, о времени, необходимом для устранения аварии. | 2 мин | Начальник смены |
| 8 | Вызов, в случае необходимости, дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации. В зависимости от сложности ситуации. Оповещение об аварии главы администрации города Белокуриха. | 10 мин | Оперативный дежурный ЕДДС г. Белокуриха |
| 2.Действия по локализации и ликвидации аварии |  |  |  |
| 9 | Выдвижение сотрудников газовой службы к месту аварии. | 20 мин. | Начальник смены |
| 10 | Прибытие на место аварии, инструктаж сотрудников по технике безопасности, выдача наряда-допуска по безопасному выполнению работ на месте аварии. | 15 мин. | Начальник котельных |
| 11 | Прибытие привлекаемых сил и средств к месту аварии | 20-30 мин. | Начальник гаража, ОД ЕДДС |
| 12 | Контроль прибытия сил и средств, ход проведения работ | Постоянно | Главный инженер |
| 13 | Проведение аварийных работ. | 2 - 4 часа | Начальник котельных |
| 14 | По завершении аварийных работ, дает распоряжение на пуск в работу котлоагрегатов и возобновлении теплоснабжения, докладывает главному инженеру АО «Теплоцентраль Белокуриха». | 5 мин. | Начальник котельных |
| 15 | Оповещает о возобновлении теплоснабжения оперативного дежурного ЕДДС | 5 мин | Начальник смены |
| 16 | Итого общее время проведения работ, не более | 6 часов |  |

В зависимости от сложности аварийной ситуации ОД ЕДДС оповещает об аварии главу г. Белокуриха.

Глава г. Белокуриха при необходимости принимает решение о переводе муниципального звена краевой подсистемы РС ЧС в режим повышенной готовности.

При пожарах и взрывах, приведших или способных привести к гибели людей, разрушению зданий, а также при прекращении теплоснабжения города, работы аварийных бригад координирует председатель КЧС и ПБ администрации г. Белокуриха.

АО «Теплоцентраль Белокуриха» оповещает население путем размещения информации на подъездах».

8. Управлению развития инженерных коммуникаций,                            жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и газификации (В.В. Редин) опубликовать в газете «Город Белокуриха» сведения о внесении изменений в схему теплоснабжения муниципального образования город Белокуриха Алтайского края и разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству                 Е.В. Тарабрина.

Глава города Белокуриха                                                                         К.И. Базаров